advPID库使用说明文档

V1.00

深圳市合信自动化技术有限公司

2021年8月11日

版本修订记录

| 发布日期 | 版本 | 修订内容 | 修订人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年8月 | V1.00 | - 首版发布 |  |  |

目录

1. 概述	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.2.1. 权责	4

1.2.2. 定义	4

2. 规格参数	4

3. 其他内容	4

- 概述

advPID功能块是集成在CPU内部，不占用用户程序空间，作为一个库函数提供给用户使用。advPID拥有能够对温度、湿度、流量、压力、等进行控制的高级智能PID算法，带有自整定、在线自校正调节、预置参数等功能，用户无需复杂编程，只需调用和设置一些简单的参数就可以使用，控制准确。

  - 目的

介绍此文档要描述的对象。

  - 适用范围

    - 权责

介绍此文档要描述的对象。

    - 定义

介绍此文档要描述的对象。

- 规格参数

advPID功能块示例

图2-1

表2-1 advPID参数

| 名称 | 数据类型 | 描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT输入 |  |  |  |
| Channel | WORD | 表示PID的通道编号，每个通道的计算相互独立，在控制多个对象时，调用多个PID块，应使用不同的通道编号来控制。 ---取值范围：0 - 64 | 0 |
| Model | WORD | 表示PID算法模式选择，可以根据被控对象来选择相应的模式，PID块会给出相应的PID参数。 • 0：默认模式，适用于绝大多数控制对象。 • 1：开启PID在线自校正的模式，在该模式下，PID算法会根据调节的效果对P,I参数进行实时校正，控制对象和设定值（SV）的条件会不断变化，该控制系统可自动计算 PID 并进行控制。虽然不要求高控制性能，但由于控制对象的条件频繁变化，当自动调整无法运行时该控制系统将非常有效。 注意：在此模式下不要手动调节PID参数，否则可能引起无法预知的影响。 • 10：控制对象为TEC（半导体制冷器）时专用的算法模式。 ---取值范围：0 - 32000 | 0 |
| PV | WORD | PV（Process Variable）表示被控对象的值。比如被控对象的温度，压力，流量，等。最后一位为小数，例4000表示400.0。 注意：值范围不能超过Rang表示的范围 ---取值范围：-20000 - 20000 | 0 |
| SV | WORD | 表示对被控对象的期望值，设定值。最后一位为小数，例4000表示400.0。 注意：值范围不能超过Rang表示的范围 ---取值范围：-20000 - 20000 | 0 |
| Rang | WORD | 表示对被控对象的动作范围，比如温度可以取传感器的量程换算，如-200-400℃换算为6000，电压电流也可以先比例换算为合适的范围，如0-10V换算为10000。 ---取值范围：1 - 20000 | 4000 |
| PWM_T | WORD | 设定PWM输出的周期，单位（S）。 注意：为了减少外围输出元件寿命损耗，建议对于SSR（固态继电器）输出取值一般不小于2，对于机械继电器取值一般不小于30. ---取值范围：0 - 32000 | 0 |
| IN_OUTPUT输入输出 |  |  |  |
| Control | WORD | PID算法的控制设定，以字的16个位进行功能选择 注：如果没有选择控制极性，默认为单极反向控制。 DEC(十进制)操作加上表格中相应数字即相应位置1 控制位; 描述. Bit 0 DEC:+1; 1：启动PID计算 0：关闭PID，PID将停止运行，输出为0. Bit 1 DEC:+2; 1：启动PID自整定算法，整定结束后会自动复位 0：关闭PID自整定算法. Bit 2 DEC:+4; 1：输出为单极反向控制，PWM仅热端输出，即SV大于PV时，输出增加，用于加热控制，输出范围为 0 - 32000 0：未选择. Bit 3 DEC:+8; 1：输出为单极正向控制，PWM仅热端输出，即SV大于PV时，输出减少，用于制冷控制，输出范围为 0 - 32000 0：未选择. Bit 4 DEC:+16; 1：输出为对偶控制，PWM热端反向，PWM冷端正向，即SV大于PV时，输出增加，PWM端极性相反，输出范围为 -32000 - 32000 0：未选择. Bit 5 DEC:+32; 1：输出为对偶控制，PWM热端反向，PWM冷端反向，即SV大于PV时，输出增加，PWM端极性相同，输出范围为 -32000 - 32000 0：未选择 暂未实现. Bit 6 DEC:+64; 1：输出为对偶控制，PWM热端正向，PWM冷端正向，即SV大于PV时，输出增加，PWM端极性相同，输出范围为 -32000 - 32000 0：未选择 暂未实现. Bit 7 DEC: +128; 1：输出为对偶控制，PWM热端正向，PWM冷端反向，即SV大于PV时，输出增加，PWM端极性相反，输出范围为 -32000 - 32000 0：未选择 暂未实现. Bit 15 DEC: +32768; 1：PID参数复位 0：无. | 0 |
| P | WORD | 比例带，设定 PID 参数的比例范围，有效范围为 0 - 999%，最后一位为小数 ---取值范围：0 - 9999 | 0 |
| I | WORD | 积分时间，有效范围为 0 - 3200秒，最后一位为小数 注：当值为0时，取消积分作用 ---取值范围：0 - 32000 | 0 |
| D | WORD | 微分时间，有效范围为 0 - 3200秒，最后一位为小数 注：当值为0时，取消微分作用 ---取值范围：0 - 32000 | 0 |
| AR | WORD | 抗积分饱和，设定进行积分工作的范围，有效范围为 0 - 100%， 最后一位为小数 ---取值范围：0 - 1000 | 1000 |
| T | WORD | PID计算周期时间，有效范围为 1 - 100秒，最后一位为小数 ---取值范围：1 - 1000 | 1 |
| OUTPUT输出 |  |  |  |
| OUT | WORD | PID的输出 ---范围：单极性0 - 32000，双极性 -32000 - 32000 | 0 |
| PWM_H | BOOL | PWM热端输出，1为ON,0为OFF | 0 |
| PWM_C | BOOL | PWM冷端输出，1为ON,0为OFF |  |
| Status | WORD | 当前PID的运行状态字，以相应位来表示状态 状态位; 描述. Bit 0; 1：PID正在运行 0：PID停止运行. Bit 1; 1：PID自整定正在运行 0：PID自整定未运行. Bit 2; 1：PID自适应正在运行 0：PID自适应未运行. Bit 3; 1：PWM热端输出ON 0：PWM热端输出OFF. Bit 4; 1：PWM冷端输出ON 0：PWM冷端输出OFF. Bit 14; 1：PID计算故障 0：正常状态. Bit 15; 1：PID自整定失败 0：正常状态. | 0 |

- 其他内容

介绍所述对象的其他内容