组态网络时间协议 (NTP)

同步时钟功能说明

网络时间协议(NTP，network time protocol)是通过基于数据包的通信网络进行计算机系统时钟同步的标准，NTP是局域网和广域网中同步系统时钟的通用模式。NTP 不仅将各个时钟互相同步，还建立 NTP 时间服务器和 NTP 客户端体系，通常PLC  作为客户端，PC 作为服务器。

在 NTP 模式中，PLC 以固定时间间隔向子网 (LAN) 中的 PC NTP 服务器发送时钟请求 (客户端模式)。根据服务器的应答，确定最可靠和最精确的时钟，并同步站时钟。这一模式的优点是使时钟的同步超越了子网限制。其精确度取决于所使用 NTP 服务器的品质。

NTP允许PLC做为客户端从服务器请求和接收时间，而服务器又从权威时钟源（例如原子钟、GPS）接收精确的协调世界时UTC。应用程序中启用 NTP 服务器时钟同步，时间间隔的值范围在 60 秒到一天之间周期更新。在 NTP 模式下，服务器通常会传送 UTC（协调世界时），在指令中可以进行时区设置。

一、NTP时钟设置指令

1. 功能

此指令用于得到修改NTP时钟同步设置参数。

2. 参数

| 参数名 | 输入输出属性 | 参数描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | IN | 启用NTP时钟同步功能 | BOOL | 当Execute为1时触发启用时钟同步 |
| ServerIP0 | IN | NTP Server IP地址 | BYTE | 当IP地址全为0时，关闭时钟同步 |
| ServerIP1 | IN | NTP Server IP地址 | BYTE |  |
| ServerIP2 | IN | NTP Server IP地址 | BYTE |  |
| ServerIP3 | IN | NTP Server IP地址 | BYTE |  |
| Interval | IN | NTP同步周期 | BYTE | 单位：秒，建议60秒以上 |
| UtcOft | IN | UTC时差设置 | BYTE | 协调世界时，中国大陆与UTC时差为+8 |
| Done | OUT | 校准完成位 | BOOL | 校准成功 |
| Active | OUT | 校准进行中 | BOOL | 正在进行校准作业 |
| Error | OUT | 错误状态位 | BOOL | 校准失败 |
| ErrorCode | OUT | 错误代码 | BYTE |  |

二、获取系统时钟指令

1. 功能

此指令用于获取当前PLC 微秒时钟戳。

- 2. 参数

| 参数名 | 输入输出属性 | 参数描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pus | IN | 当前PLC微秒时钟戳 | DWORD | 存放当前系统时钟的指针，共占指针开始的8个字节，存放当前PLC64位微秒时钟戳。 |

三、系统时钟相减指令

1. 功能

此指令用于从p1输入参数的时间值中减去p2输入参数的时间值。通过subs参数可得两个时钟间的微秒级差值。

- 2. 参数

| 参数名 | 输入输出属性 | 参数描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | IN | 输入1微秒时钟参数指针 | DWORD |  |
| P2 | IN | 输入2微秒时钟参数指针 | DWORD |  |
| subs | OUT | 两个微秒时钟差值 | DINT | 单位：微秒 |

- 读取本地时间指令

1. 功能

读取本地时间：使用该指令从PLC时钟读取当前本地时间，并将此时间在 OUT 输出中输出，可得当前年月日时分秒毫秒微秒指令。

- 2. 参数

| 参数名 | 输入输出属性 | 参数描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Year | OUT | 年 | WORD |  |
| Mon | OUT | 月 | BYTE |  |
| Day | OUT | 日 | BYTE |  |
| Hour | OUT | 时 | BYTE |  |
| MIN | OUT | 分 | BYTE |  |
| Sec | OUT | 秒 | BYTE |  |
| uSec | OUT | 微秒 | DWORD |  |

- 西门子DTL结构体与系统时钟相减指令

1. 功能

此指令用于从西门子PLC下发的时间参数值减去PLC本地系统时钟,通过subs参数可得两个时钟间的微秒级差值。

- 2. 参数

| 参数名 | 输入输出属性 | 参数描述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTL_Year | IN | DTL年 | WORD |  |
| DTL_Mon | IN | DTL月 | BYTE |  |
| DTL_Day | IN | DTL日 | BYTE |  |
| DTL_Hour | IN | DTL时 | BYTE |  |
| DTL_Min | IN | DTL分 | BYTE |  |
| DTL_Sec | IN | DTL秒 | BYTE |  |
| DTL_NanoSec | IN | DTL纳秒 | DWORD |  |
| pSystimeUs | IN | GetSysUs得到的64位时间的指针 | DWORD | 64位数据指针 |
| subs | OUT | 两个微秒时钟差值 | DINT | 单位：微秒 |