多泵轮换功能库

简要说明 
该程序库主要可以实现如下功能： 
多泵运行时间统计。 
多泵轮换。 

轮换原则：启动运行时间最短的泵，停止运行时间最长的泵。 

最多可以实现 8 台泵的运行轮换。

程序库-多泵轮换库 
[image: image1.png]EE EthertAl_Libraryivi.s)
ext_mem(v1.0)
ct_hsp300_libv140(v1.4)
motion_ctrl_lib(v1.5)
1 EM253TAEN22)
v & MultiPumpSwitchover(v1.0)
{1 MultiPumpSwitchover
Smpdin
plc_open(v2.9)
plc_open_sm(v1.1)
S7_Protocol(v1.0)




[image: image2.png]5
]
R
25

start

reset





程序块引脚 

[image: image3.png]BRaXn HEED ik
EN BOOL FEFRIERE
start IN BOOL BHERIER
reset IN BOOL BERIBITRIE
RfERR, 053 1B,
mode N BYTE | bito-bit7 MEZR 1~ 8 {EBRILIE
FanRfE, OMIE 1 BT
manual ™ BYTE | bito-bit7 iR 1% 8 Fanihie
EAEEES, 0RER 1 TR
n N BTE | bito-bit7 xR 1-3 8 iEiTER
WIRREIES. 0% 1 TA
fauline N BYTE | bito-bity RFTR 1-R 8 MIRES
runPumpCnt IN BYTE S EETEIE
tumTime [ REAL | SoRMIO R, $eT
paraPtr IN DWORD | S3iEstittt (¥ERTR)
processValue | INJOUT WORD | Zfitidiez®
) RafES
switchon our BYTE | bito-bit7 %R 1-5 8 REMES
&S 0B 1 Fa
status outr BYTE it7 3R 1~ 8 R
o oot oe | ERIES o%H0R 1 AR

bit0~bit7 X F3R 1~3R 8 #bi





 paraPtr参数指针说明

[image: image4.png]FHRE HERE | ThEe
0~3 DWORD | R 1i&1ThYIE (£
4~7 DWORD | & 2 im{ThYIE) (£
8~11 DWORD | & 3i&{ThYE] ($fIF))
12~15 DWORD | &R 4i51ThYIE] (£
16~19 DWORD | R 5i&1ThYIE] (£
20~23 DWORD | & 6 i&1ThYIE] ()
24~27 DWORD | R 7 iz{ThdIE] (£
28~31 DWORD | & 8 i={ThYIE] ()
32 BYTE HETRES
33 BYTE FHELRRS
34 BYTE KREITRYEE
35~38 DWORD | 7#{iid7gATial{E
39~42 REAL SEFRETRYECIRATIE), SR





注意事项 
 
本功能库的输入 mode、hand、run、faultNC 和输出 switchOn、status、error 
每个字节八个位分别对应泵 1~泵 8 的对应状态和反馈，现场应用中需要根据实 
际和现场 IO 一一对应。 
 
想实现泵运行时间的断电保持功能，需要设置字节偏移对应地址为断电保持区。 
 
泵运行时间都是按秒计算的，使用时若要显示分钟或者小时，可以考虑在触摸 
屏上做线性比例换算。
